Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”

37205 Рибарска Бања

Факс: 037/ 865-129

e-mail: ribarskabanja@yahoo.com

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Pitanja:

Molim da nam odgovorite na pitanje da li nabavka i ugradnja lifta podrazumeva promenu pogonskog elektromotora ili samo reviziju postojećeg elektromotora?

Na strani 31. konkursne dokumentacije piše sledeće:

- U tabeli TEHNIČKE KARAKTRISTIKE STAROG LIFTA:

- Snaga i broj obrtaja el. motora: P=10,4/2,6kW; n=900/210 o/min.

- U TABELI TEHNIČKE KARAKTERISTIKE LIFTA NAKON REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE:

- Snaga i broj obrtaja el.motora: P=12kW; n=1080 o/min

Iz ovoga se zaključije da elektromotor treba zameniti jačim i sa većim brojem obrtaja.

Dok na strani 32. konkursne dokumentacije piše sledeće:

- U tabeli SPECIFIKACIJA ZA NABAVKU I UGRADNJU JEDNOG LIFTA  u delu MAŠINSKO POSTROJENJE  u tački 1.i 3. piše:

- Revizija pogonskog reduktora, pranje utrobe reduktora, dihtovanje svih spojeva i zamena ulja.

Revizija kočnice, otkočnog magneta i elektromotora...

- Demontaža postojeće komandne A-table i ugradnja nove (komnda Simpleks/Dupleks sabiranu u oba smera), prolagođena snazi i strujama postojećeg elektromotora sa 4/4 stanice, u zatvorenom limenom ormanu sa regulisanim naponskim frekventnim invertorom VVVF i mikroprocesorskim upravljanjem u otvorenoj petlji...

Iz ovoga se zaključuje da se treba uraditi revizija postojećeg, kao i da se treba prilagoditi snazi i strujama postojećeg elektromotora, odnosno da elektromotor ostaje isti.

ODGOVOR:

Veća snaga postojećeg elektromotora dobija se ugradnjom frekventnog regulatora VVVF u otvorenoj petlji, kojim se direktno utiče na momentno brzinske karakteristike postojećeg motora, odnosno  povećavaju se  naponsko brzinske karakteristike.

DAKLE, NE  UGRAĐUJE  SE NOVI  ELEKTROMOTOR  POŠTO  SU  KARAKTERISTIKE POSTOJEĆEG ELEKTROMOTORA TAKVE  DA  ON  MOŽE  DA  RADI  SA  FREKVENCOM  KOJA  JE  VEĆA  OD 50 Hz.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

Рибарска Бања, 10. 08. 2015. године

Комисија за јавну набавку